MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA

GINÁSIO PADRÃO GOINFRA

GOINFRA – AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ÍNDICE:

03

03

03

04

04

05

06

07

- DADOS.................................................................................

- DOCUMENTOS DO PROJETO............................................

- NORMATIZAÇÃO APLICADA..............................................

- VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÇÃO.........................

- MEMORIAL DESCRITIVO....................................................

- EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL.........................................

- INSPEÇÃO...........................................................................

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.............................................

MEMORIAL DESCRITIVO | SISTEMA DE PROTEÇÃO - SPDA

GINÁSIO PADRÃO - GOINFRA

PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

AVENIDA TIRANDENTE, QUADRA 58, JARDIM ANA EDITH, JARAGUÁ, GOIÁS

ENG. ELETRICISTA VICTOR CARRIJO TIAGO | CREA: 11.675/D-GO

  - Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte

Nº de Pavimentos: 01 (hum)

  - Finalidade: Edificação para uso público

- DOCUMENTOS DO PROJETO:

### Plantas baixas, detalhes e notas;

### Prancha 1/1.

### ART-CREA-GO. - Vide anexo.

- NORMATIZAÇÃO APLICADA

### Capítulo 6 da NBR 5.419/2.005 - “Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas”

### Norma Brasileira Revisada, ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

- VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÇÃO

Atendendo a norma o nível de proteção recomendado para o SPDA é o Nível II, que refere-se às construções protegidas cuja a falha no SPDA pode ocasionar a perda de bens de estimável valor ou provocar pânico aos presentes, porém sem nenhuma conseqüência para as construções adjacentes.

- MEMORIAL DESCRITIVO

### Este Projeto de Adequação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas Estrutural foi elaborado com base na norma técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR – 5.419/2.005;

### O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas é formado por três sistemas de componentes:

### SISTEMA DE CAPTAÇÃO

#### Tem a função de receber os raios, reduzindo ao mínimo a probabilidade da estrutura a ser atingida diretamente por eles e deve ter capacidade térmica e mecânica suficiente para suportar o calor gerado no ponto de impacto, bem como os esforços eletromecânicos resultantes. A corrosão pelos agentes atmosféricos também deve ser levada em conta no seu dimensionamento, de acordo com o nível de poluição e o tipo de poluente da região;

#### O Método de Proteção utilizado vai ser a própria telha metálica que será usada como área de captação do raio;

#### O condutor a ser utilizado é o cabo de cobre nu #50mm2, conectado a estrutura metálica;

### SISTEMA DE DESCIDAS

#### Tem a função de conduzir a corrente do raio recebida pelos captores até o aterramento, reduzindo ao mínimo a probabilidade de descargas laterais e de campos eletromagnéticos perigosos no interior da estrutura: deve ter ainda capacidade térmica suficiente para suportar o aquecimento produzido pela passagem da corrente, resistência mecânica para suportar os esforços eletromecânicos e boa suportabilidade a corrosão;

#### O Sistema de Descidas será através de cordoalha de cobre nu #50mm2 fixada na estrutura de concreto nas laterais do Ginásio. A verificação se faz necessária para que haja continuidade desde a haste de aterramento em cada descida do solo até a cobertura.

### SISTEMA DE ATERRRAMENTO

#### Tem a função de dispersar no solo a corrente recebida dos condutores de descida, reduzindo ao mínimo a probabilidade de tensões de toque e de passo perigosas; deve ter capacidade térmica suficiente para suportar o aquecimento produzido pela passagem da corrente e, principalmente, deve resistir a corrosão pelos agentes agressivos encontrados nos diferentes tipos de solos; A haste a ser utilizada vai ser de cobre (copperweld) 5/8” x 3,0 metros com conector; O condutor para malha de aterramento será de cobre nú #50mm2, enterrado em vala com no mínimo 50 cm de profundidade;

#### A cordoalha de descida deverá ser interligada à malha de aterramento formando um anel ao redor da edificação, conforme detalhe de projeto;

#### O valor da resistência de aterramento deve ser em torno de 10 Ohms.

- EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL

### A Equalização de Potencial constitui a medida mais eficaz para reduzir os riscos de incêndio, explosão e choques elétricos dentro do volume a proteger;

### Todos os pavimentos deverão ser interligados à ferragem definida em cada pilar com as ferragens da laje para se conseguir a equalização de potencial;

### Será instalada um Barramento de Equipotencialização Principal (BEP) no QDG.

### Equalização de Potencial no Térreo:

Serão efetuadas nesta BEP (Barramento de Equipotencialização Principal) ligações equipotenciais, interligando:

### Aterramento do SPDA;

### Aterramento do sistema elétrico;

- INSPEÇÃO

### OBJETIVO DAS INSPEÇÕES

As inspeções visam assegurar que:

### O SPDA está conforme o projeto;

### Todos os componentes do SPDA estão em bom estado, as conexões e fixações estão firmes e livres de corrosão;

### O valor da resistência de aterramento é compatível com o arranjo e com as dimensões do sistema de aterramento, e com a resistividade do solo;

### Todas as construções acrescentadas à estrutura posteriormente à instalação original estão integradas no volume a proteger, mediante ligação ao SPDA ou ampliação deste.

### ORDEM DAS INSPEÇÕES

### As inspeções prescritas em 7.1 devem ser efetuadas na seguinte ordem cronológica:

### Durante a construção da estrutura, para verificar a correta instalação dos eletrodos de aterramento;

### Após o término da instalação do SPDA, para as inspeções prescritas em 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4;

### Periodicamente, para todas as inspeções prescritas em 7.1, e respectiva manutenção, em intervalos não superiores aos estabelecidos em 7.3;

### Após qualquer modificação ou reparo no SPDA, para inspeções completas conforme 7.1;

### Quando o SPDA tiver sido atingido por uma descarga atmosférica, para inspeções conforme 7.1.2 e 7.1.3.

### PERIODICIDADE DAS INSPEÇÕES

### Uma inspeção visual do SPDA deve ser efetuada anualmente.

### Inspeções completas devem ser efetuadas periodicamente, em intervalos de:

### Cinco (5) anos, para estruturas destinadas a fins residenciais,   comerciais, administrativos, agrícolas ou industriais, excetuando-se áreas classificadas com de risco de incêndio ou explosão;

### Três (3) anos, para estruturas destinadas a grandes concentrações públicas (p.ex.: hospitais, escolas, teatros, cinemas, estádios de esportes, shopping-centers, pavilhões e outros), industrias contendo áreas com risco de explosão conforme NBR 9518, e depósitos de material inflamável;

### Um (1) ano, para estruturas contendo munição ou explosivos.

NOTA:	 em locais expostos à corrosão atmosférica severa, os intervalos entre inspeções devem ser adequadamente reduzidos.

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

  - A seguinte documentação técnica deve ser mantida no local, ou em poder dos responsáveis pela manutenção do SPDA:

### Relatório de verificação de necessidade do SPDA e de seleção do respectivo nível de proteção;

### Desenhos em escala mostrando as dimensões, os materiais e as posições de todos os componentes do SPDA, inclusive eletrodos de aterramento;

### Dados sobre a natureza e a resistividade do solo;

### Um registro dos valores medidos de resistências de aterramento, a ser atualizado nas inspeções periódicas, e de quaisquer modificações ou reparos no SPDA.

GINÁSIO PADRÃO - GOINFRA

_____________________________________________________________________

ENG. ELETRICISTA VICTOR CARRIJO TIAGO

CREA: 11.675/D-GO

_____________________________________________________________________

SILVIO APARECIDO DAVID

COORDENADOR DE PROJETOS – OC-GEPOC

_____________________________________________________________________

AVELAR GOMES DA SILVA FILHO

GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS – OC-GEPOC

GOIÂNIA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021.